## Slide 1
小车 V 区监控程序
基于西门子 S7-200 SMART · v2.1
核心特性：每个仓减速时间可设置
工程版本 V02.08.02.01 | 讲解材料 2026-07-15

## Slide 2
讲解大纲
小车_V区监控 v2.1 讲解
2 / 14
• 一、项目概述 —— 这套程序解决什么问题
• 二、软件与硬件平台 —— S7-200 SMART 与 STEP 7-Micro/WIN SMART
• 三、工程规模一览 —— 程序段 / POU / 运动控制向导 / Modbus
• 四、系统总体架构 —— 主逻辑如何串起各模块
• 五、核心功能模块
  – 运动控制 · 位置反馈(HSC) · 安全限位与运行模式 · Modbus 通信
• 六、v2.1 核心亮点 —— 每个仓减速时间可设置
  – 实现机制：18 元素参数数组，仓号即下标
• 七、安全设计要点与总结

## Slide 3
一、项目概述
小车_V区监控 v2.1 讲解
3 / 14
• 这是什么：一套运行在西门子 S7-200 SMART PLC 上的运动控制程序，用于监控并控制一台在「V 区」运行的小车。
• “V 区” = PLC 的 V 存储区（V-Memory）：程序中所有关键变量（位置、速度、减速时间、状态）都存放在 V 区，集中监控即“V 区监控”。
• 小车任务：沿轨道往返，在多个料仓(仓位)之间定位、停靠、取放，并在充电位自动充电。
• 为什么需要精细控制：不同仓位的位置、负载、轨道段不同，到达各仓时的停车减速需求也不同 —— 这正是 v2.1 的改进动机。
• 一句话总结：用一套 PLC 程序，把“小车到每个仓怎么停得准、停得稳”这件事做成可配置、可监控。

## Slide 4
二、软件与硬件平台
小车_V区监控 v2.1 讲解
4 / 14
• 硬件：西门子 S7-200 SMART CPU
  – 集成高速计数器(HSC)与脉冲输出，适合运动定位
  – 支持扩展模块（总线插槽），扩展 I/O
• 软件：STEP 7-Micro/WIN SMART
  – 工程文件扩展名即为 .smart
  – 自带两大向导，大幅简化开发：
    – 运动控制向导（轴定位）
    – HSC 向导（高速计数）
  – 内置 Modbus 通信库（RTU / TCP）
• 程序本体（逆向可见）
  – 主程序 OB1 + 子程序(SBR) + 中断(INT)
  – 中文变量与网络注释齐全，便于维护
• 典型资源用法
  – HSC：读编码器/位置传感器做位置反馈
  – 运动控制：目标位置 + 速度 + 加减速曲线
  – V 区：存放全部运行参数与状态

## Slide 5
三、工程规模一览
小车_V区监控 v2.1 讲解
5 / 14
21
程序段(网络)
13
POU 程序单元
12
运动控制向导
62
Modbus 引用
• 规模解读：21 个网络分段 + 13 个 POU，说明逻辑被良好模块化；
• 12 个运动控制向导 = 系统中被定位/控制的对象（轴或仓位）数量级；
• 62 处 Modbus 引用 = 大量通过 Modbus 与变频器、仪表或上位机交换数据。

## Slide 6
四、系统总体架构
小车_V区监控 v2.1 讲解
6 / 14
主逻辑 (OB1)
运动控制向导 ×12
目标位置 / 速度指令 电机启动·方向·使能
HSC 位置反馈
编码器计数 小车位置 / 实际位置
限位与安全
正/负极限位置 超限·充电行程开关
Modbus 通信
变频器/仪表/上位机 62 处数据交互
V 存储区：统一存放全部参数与状态（含每仓减速时间）
主逻辑按“定位指令 → 运动执行 → 位置反馈 → 限位保护 → 通信交互”闭环运行

## Slide 7
五(1) · 运动控制模块
小车_V区监控 v2.1 讲解
7 / 14
• 定位执行：由 12 个运动控制向导实例驱动，每个对象对应一个轴/仓位定位。
• 速度档位（全局，各 2 条）：
  – 高速电机速度、低速电机速度 —— 用于“接近段高速 + 到位段低速”的两段式运行
  – 电机速度指令：综合得到实际运行速度给定
• 目标位置设定：各仓/充电位的定位目标
• 执行输出：电机启动线圈、电机运行方向、电机使能、正向/反向点动（手动模式）
• 状态反馈：电机实际位置、电机运行方向、小车状态，供监控与联锁使用

## Slide 8
五(2) · 位置反馈（HSC 高速计数器）
小车_V区监控 v2.1 讲解
8 / 14
• 为什么用 HSC：小车位置靠编码器脉冲计数，脉冲频率高，必须用高速计数器才能保证不丢脉冲。
• HSC 向导生成的功能：
  – 频率测量周期（0=1s / 1=100ms / 2=10ms）
  – 计数方向控制（加计数 / 减计数）与当前计数方向状态
  – 预设值比较：当前值=预设值 / 当前值>预设值 状态位
• 派生变量：位置传感器、小车位置、电机实际位置 —— 闭环控制与监控的“眼睛”。
• 提示：HSC 计数值需与机械行程标定，才能把“脉冲数”换算成“实际位置”。

## Slide 9
五(3) · 安全限位与运行模式
小车_V区监控 v2.1 讲解
9 / 14
• 安全限位
  – 正极限位置 / 负极限位置
  – 超限行程开关（硬限位保护）
  – 充电行程开关（充电位到位检测）
  – 充电位置 / 充电运行位置：自动进入充电逻辑
• 运行模式
  – 自动模式：按程序自动定位、减速、停靠
  – 手动模式：人工干预
    – 电机正向点动 / 反向点动（调试与对位）
• 状态指示
  – 绿色指示灯、小车状态、电机运行方向
  – 模式设定：切换自动/手动的依据

## Slide 10
五(4) · Modbus 通信
小车_V区监控 v2.1 讲解
10 / 14
• 通信角色：S7-200 SMART 内置 Modbus 库，工程中多达 62 处引用，是系统对外交互的主力。
• 典型对象：
  – 变频器：下发电机速度/启停，读取运行频率与电流
  – 现场仪表：读取料位、重量等过程量
  – 上位机 / 触摸屏：上传小车状态、仓位状态，下发调度指令
• 与 V 区的关系：通信读写的数据最终都落到 V 存储区，与“V 区监控”形成闭环。

## Slide 11
六、v2.1 核心亮点
每个仓的减速时间，从“一套全局值”升级为“每个仓独立可设置”。
改动前：所有仓位共用同一个减速时间，遇到位置/负载差异只能折中，易“停不准”或“停不稳”。
改动后：每个仓位拥有自己的减速时间参数，可针对该仓的轨道段、负载单独整定减速曲线。
效果：停靠更平顺、定位更精准，也便于后期逐仓优化而互不影响。

## Slide 12
六(续) · 实现机制：18 元素参数数组
小车_V区监控 v2.1 讲解
12 / 14
• 参数组织方式（逆向确认）
  – 「减速时间」在工程中共 18 条，结构完全一致（前导标识相同），
  – 构成一个 18 元素的连续参数数组（UDT / 连续 V 区）。
• 仓号 = 数组下标（第 0 ~ 17 仓）
• 具体 V 地址（如 VWxxx）不在 .smart 明文中，需在软件“符号表/数据块”按 基址 + 仓号×元素长度 查看。
• 全局参数（所有仓共用）
  – 高速电机速度：2 条
  – 低速电机速度：2 条
• 按仓参数（每仓独立）
  – 减速时间：18 条（核心改动）
  – 充电位置 / 小车位置 等随仓配对

## Slide 13
七、安全设计要点
小车_V区监控 v2.1 讲解
13 / 14
• 减速时间 ↔ 限位联锁：减速时间决定停车距离，必须与其所在仓的“正/负极限位置”“超限行程开关”匹配校验，
  – 避免减速过长导致越限，或减速不足导致撞击。建议逐仓核对默认值与极限间距。
• 数组边界：18 条减速时间按仓索引，若实际仓位数与参数条数不一致，需防止越界或末位仓未配置。
• 不可直接手改 .smart：二进制工程文件经压缩与私有结构封装，修改请用 STEP 7-Micro/WIN SMART 在原工程内进行。
• 修改前务必备份：保留原 .smart 与源工程，便于回退与比对。

## Slide 14
总结
小车_V区监控 v2.1 讲解
14 / 14
• 这是一套成熟的 S7-200 SMART 小车运动控制程序：以 V 区为数据中枢，运动控制向导 + HSC 位置反馈 + Modbus 通信协同工作。
• v2.1 的关键价值：把“减速时间”参数化到每个仓，使多仓停靠更精准、更平顺，且支持逐仓独立优化。
• 工程结构清晰（21 网络 / 13 POU / 12 向导），中文注释完善，便于维护与再开发。
• 后续建议：打开软件核对每仓减速时间取值与极限位置的安全间距；如需扩展仓位，注意同步数组长度与边界保护。
• —— 谢谢聆听 · Q & A ——