## 计算公式
电缆截面积计算公式
方法一：按载流量选择（短距离 L ≤ 50m）
| 基本公式 | S = I ÷ J | S:截面积(mm²) I:电流(A) J:电流密度
| 铜芯-连续工作制 | J = 4 ~ 5 A/mm² | 速算: S ≈ I ÷ 4
| 铜芯-断续/短时 | J = 5 ~ 8 A/mm² | 速算: S ≈ I ÷ 6
| 铝芯 | J = 3 ~ 4 A/mm² | 速算: S ≈ I ÷ 3
方法二：按电压降校验（长距离 L > 50m）
| 三相380V | S = (√3 × I × L × cosφ) ÷ (γ × ΔU) | ΔU ≤ 19V (5%)
| 单相220V | S = (2 × I × L × cosφ) ÷ (γ × ΔU) | ΔU ≤ 11V (5%)
| 铜芯速算(380V) | S ≈ 0.00128 × I × L | cosφ=0.8, γ=57, ΔU=19V
| 铝芯速算(380V) | S ≈ 0.00215 × I × L | cosφ=0.8, γ=34, ΔU=19V
参数说明
| S | 电缆截面积 (mm²) | 计算结果，向上取整到标准规格
| I | 额定电流 (A) | 电机：P÷(√3×U×cosφ×η)
| L | 电缆长度 (m) | 实际走线长度（单程）
| J | 经济电流密度 (A/mm²) | 铜4~5, 铝3~4（连续工作制）
| cosφ | 功率因数 | 电机取0.8, 电阻负载取1.0
| γ | 电导率 m/(Ω·mm²) | 铜=57, 铝=34
| ΔU | 允许压降 (V) | ≤5%×U: 380V→19V, 220V→11V
选型流程
| Step 1 | 计算额定电流 I = P ÷ (√3 × U × cosφ × η) | P:功率(W) U:电压(V) η:效率
| Step 2 | 按载流量初选：查载流量表选最小截面 S₁ | 使载流量 ≥ I（见"计算公式"sheet载流量表）
| Step 3 | 按电压降校验：S₂ = (√3×I×L×cosφ)÷(γ×ΔU) | L>50m时必须校验
| Step 4 | 取 S = max(S₁, S₂)，向上取整到标准规格 | 标准:1.5/2.5/4/6/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240
常用电缆标准截面积序列 (mm²)
| 序列 | 1 → 1.5 → 2.5 → 4 → 6 → 10 → 16 → 25 → 35 → 50 → 70 → 95 → 120 → 150 → 185 → 240
本表常用电缆规格及载流量（铜芯，环境温度30°C）
| 电缆型号 | 截面(mm²) | 类型/载流量/典型用途
| VVR 2×1.5² | 信号/控制 / ~16A | 弱电信号、指示灯回路
| VVR 3×2.5²+1×1 | 动力 / ~24A | 小功率电机 ≤5.5kW
| VVR 3×4²+1×2.5 | 动力 / ~32A | 小功率电机 5.5~7.5kW
| VVR 3×6²+1×4 | 动力 / ~41A | 电机 7.5~11kW
| VVR 3×10²+1×6 | 动力 / ~57A | 电机 15~18.5kW
| VVR 3×16²+1×10 | 动力 / ~76A | 电机 22~30kW
| VVR 3×25²+1×16 | 动力 / ~100A | 电机 37~45kW
| VVR 3×35²+1×16 | 动力 / ~125A | 电机 55kW
| VVR 3×50²+1×25 | 动力 / ~150A | 电机 75kW
| VVR 3×70²+1×35 | 动力 / ~190A | 电机 90~110kW
| VVR 3×95²+1×50 | 动力 / ~230A | 电机 132kW
| VVR 3×120²+1×70 | 动力 / ~265A | 电机 160kW
| VVR 5×1.5² | 控制 / ~16A | 多路控制信号
| VVR 4×1.5² | 控制 / ~16A | 控制信号

## 截面积对照表(铜芯380V)
铜芯电缆截面积速查表（三相380V，cosφ=0.8，压降≤5%）
公式：S = max(I÷4, 0.00128×I×L)，取两者较大值并向上取整到标准规格
额定电流 (A) | L=10m | L=20m | L=30m | L=50m | L=80m | L=100m | L=120m | L=150m | L=180m | L=200m
5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4
15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4
20 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10
30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10
40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16
45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16
50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16
55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16
60 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
65 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25
70 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25
75 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25
80 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
85 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35
105 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
110 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
115 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
125 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
130 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
135 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
145 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
155 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
160 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
165 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
170 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
175 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
180 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
185 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
190 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
195 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
200 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
205 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
210 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
215 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
220 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
225 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
230 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
235 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
245 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
250 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
255 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
260 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
265 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
270 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
275 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
280 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
285 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
290 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
295 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
305 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185
颜色说明：绿≤2.5² 蓝≤10² 黄≤35² 橙≤95² 红>95²

## 电机功率选型表
三相异步电机电缆选型速查（380V，铜芯，cosφ=0.8，η=0.85）
电机功率(kW) | 额定电流(A) | 断路器(A) | 接触器 | 电缆截面(L≤50m) | 电缆截面(L=100m) | 电缆截面(L=150m)
0.75 | 2.1 | 6 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1.5 | 3.7 | 6 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2.2 | 5.3 | 6 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5
3 | 7 | 10 | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5
4 | 9 | 10 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2.5
5.5 | 12 | 16 | 12 | 1.5 | 2.5 | 2.5
7.5 | 16 | 16 | 18 | 1.5 | 2.5 | 4
11 | 23 | 25 | 25 | 2.5 | 4 | 6
15 | 31 | 32 | 32 | 4 | 4 | 6
18.5 | 38 | 40 | 40 | 6 | 6 | 10
22 | 45 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10
30 | 61 | 63 | 65 | 16 | 16 | 16
37 | 75 | 80 | 80 | 16 | 16 | 16
45 | 90 | 100 | 95 | 25 | 25 | 25
55 | 110 | 125 | 115 | 35 | 35 | 35
75 | 150 | 160 | 150 | 50 | 50 | 50
90 | 180 | 200 | 185 | 70 | 70 | 70
110 | 220 | 250 | 225 | 95 | 95 | 95
132 | 260 | 315 | 265 | 120 | 120 | 120
160 | 310 | 315 | 330 | 185 | 185 | 185
注：断路器按额定电流1.5~2倍选择；接触器按额定电流1.2~1.5倍选择；电缆截面取载流量和压降校验的较大值

## 控制电缆选型
控制电缆(KVVR/KVVRP)芯数选择参考
电缆型号 | 芯数×截面 | 用途 | DO点数 | DI点数
KVVR 27×1 | 27×1.0mm² | 多路信号汇总（配料气控箱等） | ≤12 | ≤12
KVVR 8×1 | 8×1.0mm² | 中等信号回路 | ≤3 | ≤3
KVVR 4×1 | 4×1.0mm² | 单台设备控制 | 1~2 | 1~2
KVVR 3×0.75 | 3×0.75mm² | 接近开关/传感器 | 0 | 1~2
KVVR 2×0.75 | 2×0.75mm² | 单路传感器信号 | 0 | 1
KVVRP 4×0.5 | 4×0.5mm² | 模拟量信号(屏蔽) | 0 | 1~2AI
KVVRP 2×1 | 2×1.0mm² | 单路模拟量(屏蔽) | 0 | 1AI

## 截面积计算器
电缆截面积计算器（铜芯，三相380V）
输入：额定电流 I (A) | 100 | 标准截面 | 载流量(A)
输入：电缆长度 L (m) | 80 | 1.5 | 16
|  | 2.5 | 24
① 载流量要求截面 S₁ |  | 4 | 32
② 压降要求截面 S₂(原始) |  | 6 | 41
③ 压降要求截面 S₂(取整) |  | 10 | 57
|  | 16 | 76
推荐截面 S = MAX(S₁, S₂) |  | 25 | 100
推荐截面 (mm²) |  | 35 | 125
|  | 50 | 150
公式说明：S₁=按载流量查表，S₂=0.00128×I×L 后向上取整到标准规格；取两者较大值。
注：MATCH(TRUE,...) 为数组公式，Excel 365/2021 直接可用；旧版需 Ctrl+Shift+Enter。
|  | 120 | 265
|  | 150 | 300
|  | 185 | 345
|  | 240 | 410