## 强电回路
电气配置表 — 强电回路配置
工程名称：轨道交通HZN180站 站名/编号：HZN180 编制：孙振浩 审核：________ 日期：2026.7.31
序号 | 项目/区域 | 具体部件 | 部件类型 | 电气参数 |  |  |  |  | 控制类型 (启停方式) | 配电保护元件 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） | [7 empty] | 电缆长度 | 电缆截面积 | 电缆规格（VVR，单位: m） | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 单个功率 (kW) | 额定电流 (A) | 数量 | 总功率 (kW) | 电压 |  | 断路器 (QF) | 接触器/软启动 (KM) | 中间继电器 (KA) | DO 信号 | DO 数量 | DI 信号 | DI 数量 | AI 信号 | AI 数量 | AO 信号 | AO 数量 |  |  | RVV 2×1.5² | YJV 3×16+1×10 | YJV 3×10+1×6 | YJV 3×4+1×2.5 | YJV 3×2.5+1×1 | YJV 5×1.5
1 | 总开关 | [8 empty] | QF0 630A | [18 empty] | 配电流电压表
3 | 砂石料配料 | 骨料仓1振动电机1 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | QF1 电动机断路器 | KM1 | KA1 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE100/3
4 |  | 骨料仓1振动电机2 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | QF2 电动机断路器 | KM2 | KA2 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE100/3
5 |  | 骨料仓4振动电机1 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | QF3 电动机断路器 | KM3 | KA3 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE100/3
6 |  | 骨料仓4振动电机2 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | QF4 电动机断路器 | KM4 | KA4 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE100/3
7 |  | 计量斗1振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | QF5 电动机断路器 | KM5 | KA5 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE100/3
8 |  | 计量斗4振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | QF6 电动机断路器 | KM6 | KA6 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE100/3
9 |  | 折弯皮带 | 电机 | 15 | 30 | 1 | 15 | AC 380V | 接触器 | QF7 电动机断路器 | KM7 | KA7 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 常转
10 | 大倾角斜皮带 | 斜皮带机 | 电机 | 37 | 74 | 1 | 37 | AC 380V | 接触器(星三角) | QF8 100A断路器 | KM8-1 KM8-2 KM8-3 FR8 | KA8 KT8 | 启/停 | 1 | 跳闸故障、热继电器故障、运行 | 3 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 常转
11 |  | 斜皮带振动器1 | 振动电机 | 0.03 | 0.2 | 1 | 0.03 | AC 380V | 接触器 | QF9 电动机断路器 | KM9 | KA9 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE60/3
12 |  | 斜皮带振动器2 | 振动电机 | 0.03 | 0.2 | 1 | 0.03 | AC 380V | 接触器 | QF10 电动机断路器 | KM10 | KA10 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE60/3
13 |  | 回程皮带机 | 电机 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | QF11 电动机断路器 | KM11 | KA11 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 1.5
14 | 搅拌主机 | 主搅拌电机 | 主搅拌电机 | 132 | 264 | 1 | 132 | AC 380V | 接触器(星三角) | QF12 350A断路器 | KM12-1 KM12-2 KM12-3 FR12 | KA12 KT12 | 启/停 | 1 | 跳闸故障、热继电器故障、运行 | 3 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 科尼乐CMPE3000
15 |  | 卸料门液压油泵 | 液压油泵 | 4 | 8 | 1 | 4 | AC 380V | 接触器 | QF13 电动机断路器 | KM13 | KA13 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
16 |  | 高压清洗机 | 高压清洗机 | 9.2 | 18.4 | 1 | 9.2 | AC 380V | 接触器 | QF14 电动机断路器 | KM14 | KA14 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 2.5
17 |  | 高压清洗喷头1 | 喷头电机 | 0.37 | 1.5 | 1 | 0.37 | AC 220V | 接触器 | QF15 断路器 | KM15 | KA15 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
18 |  | 高压清洗喷头2 | 喷头电机 | 0.37 | 1.5 | 1 | 0.37 | AC 220V | 接触器 | QF16 断路器 | KM16 | KA16 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
19 |  | 高压清洗喷头3 | 喷头电机 | 0.37 | 1.5 | 1 | 0.37 | AC 220V | 接触器 | QF17 断路器 | KM17 | KA17 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
20 | 主楼除尘 | 除尘风机 | 除尘风机 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | QF18 电动机断路器 | KM18 | KA18 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | 24袋脉冲反吹
21 |  | 脉冲控制仪 | 脉冲控制仪 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | AC 220V | 供电 | QF19 2P断路器 | KM19 | KA19 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | LXG-M10
22 | 中间骨料储料斗 | 储料斗振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | QF20 电动机断路器 | KM20 | KA20 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE100/3
23 | 粉料计量系统 | 水泥计量斗振动电机 | 振动电机 | 0.03 | 0.2 | 1 | 0.03 | AC 380V | 接触器 | QF21 电动机断路器 | KM21 | KA21 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE60/3
24 |  | 粉煤灰计量斗振动电机 | 振动电机 | 0.03 | 0.2 | 1 | 0.03 | AC 380V | 接触器 | QF22 电动机断路器 | KM22 | KA22 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE60/3
25 |  | 硅灰微珠计量斗振动电机 | 振动电机 | 0.03 | 0.2 | 1 | 0.03 | AC 380V | 接触器 | QF23 电动机断路器 | KM23 | KA23 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | MVE60/3 硅灰与微珠累加计量
26 | 水供给系统 | 潜水泵 | 潜水泵 | 5.5 | 11 | 1 | 5.5 | AC 380V | 接触器 | QF24 电动机断路器 | KM24 | KA24 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
27 | 水称量系统 | 卸水泵 | 卸水泵 | 5.5 | 11 | 1 | 5.5 | AC 380V | 接触器 | QF25 电动机断路器 | KM25 | KA25 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | 水称卸水增加
28 | 外加剂供给系统 | 外加剂泵1 | 外加剂泵 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 接触器 | QF26 电动机断路器 | KM26 | KA26 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
29 |  | 外加剂泵2 | 外加剂泵 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 接触器 | QF27 电动机断路器 | KM27 | KA27 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
30 |  | 外加剂泵3 | 外加剂泵 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 接触器 | QF28 电动机断路器 | KM28 | KA28 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
31 |  | 外加剂泵4 | 外加剂泵 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 接触器 | QF29 电动机断路器 | KM29 | KA29 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
32 | 供气系统 | 螺杆空压机 | 空压机 | 15 | 30 | 1 | 15 | AC 380V | 3P供电 | QF30 断路器 | KM30 | KA30 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 4 | [6 empty] | 排气量2.4m³/min
33 |  | 冷干机 | 冷干机 | 0.375 | 1.8 | 1 | 0.375 | AC 220V | 2P供电 | QF31 断路器 | KM31 | KA31 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | 宝诺 处理量2.6方/min
34 | 水泥1输送 | 水泥1子母螺旋机 | 母螺旋 | 22 | 44 | 1 | 22 | AC 380V | 接触器 | QF32 电动机断路器 | KM32 | KA32 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 10 | [6 empty] | D323x12m
35 |  |  | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | 接触器 | QF33 电动机断路器 | KM33 | KA33 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
36 | 水泥2输送 | 水泥2子母螺旋机 | 母螺旋 | 22 | 44 | 1 | 22 | AC 380V | 接触器 | QF34 电动机断路器 | KM34 | KA34 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 10 | [6 empty] | D323x12m
37 |  |  | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | 接触器 | QF35 电动机断路器 | KM35 | KA35 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
38 | 粉煤灰1输送 | 粉煤灰1子母螺旋机 | 母螺旋 | 15 | 30 | 1 | 15 | AC 380V | 接触器 | QF36 电动机断路器 | KM36 | KA36 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 4 | [6 empty] | D273x12m
39 |  |  | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | 接触器 | QF37 电动机断路器 | KM37 | KA37 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
40 | 粉煤灰2输送 | 粉煤灰2子母螺旋机 | 母螺旋 | 15 | 30 | 1 | 15 | AC 380V | 接触器 | QF38 电动机断路器 | KM38 | KA38 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 4 | [6 empty] | D273x12m
41 |  |  | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | 接触器 | QF39 电动机断路器 | KM39 | KA39 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
42 | 硅灰输送 | 硅灰子母螺旋机 | 母螺旋 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | QF40 电动机断路器 | KM40 | KA40 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | D323x6m
43 |  |  | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | 接触器 | QF41 电动机断路器 | KM41 | KA41 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
44 | 微珠输送 | 微珠子母螺旋机 | 母螺旋 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | QF42 电动机断路器 | KM42 | KA42 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | D323x6m
45 |  |  | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | 接触器 | QF43 电动机断路器 | KM43 | KA43 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5
46 | 硅灰输送(预留) | 硅灰预留子母螺旋机 | 母螺旋 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | QF44 电动机断路器 | KM44 | KA44 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 | 电流反馈 | 1 |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | D323x6m 预留
47 |  |  | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | 接触器 | QF45 电动机断路器 | KM45 | KA45 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 故障、运行; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 |  | 1.5 | [6 empty] | 预留
48 | 粉仓除尘 | 水泥1(200T) | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 供电 | QF46(供电) 4P断路器 | [11 empty] | 1.5
49 |  |  | 脉冲控制仪 |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 带脉冲控制仪
50 |  | 水泥2(200T) | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 供电 | [12 empty] | 1.5
51 |  |  | 脉冲控制仪 |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 带脉冲控制仪
52 |  | 粉煤灰1(200T) | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 供电 | [12 empty] | 1.5
53 |  |  | 脉冲控制仪 |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 带脉冲控制仪
54 |  | 粉煤灰2(200T) | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 供电 | [12 empty] | 1.5
55 |  |  | 脉冲控制仪 |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 带脉冲控制仪
56 |  | 硅灰(150T) | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 供电 | [12 empty] | 1.5
57 |  |  | 除尘脉冲控制仪 |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 带脉冲控制仪
58 |  |  | 气锤脉冲控制仪VST-ZC-8D |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 控制3破拱+3气锤电磁阀
59 |  | 微珠(150T) | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 供电 | [12 empty] | 1.5
60 |  |  | 脉冲控制仪 |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 带脉冲控制仪
61 |  |  | 气锤脉冲控制仪VST-ZC-8D |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 控制3破拱+3气锤电磁阀
62 |  | 备用(150T) | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 供电 | [12 empty] | 1.5 | [6 empty] | 预留
63 |  |  | 脉冲控制仪 |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 预留
64 |  |  | 气锤脉冲控制仪VST-ZC-8D |  |  | 1 |  | AC 220V | [20 empty] | 预留
65 | 电铃 | 电铃 | 人民电器 型号：黑色10寸SHF-250mm 220V 35W | 0.035 | 0.16 | 1 |  | AC 220V | 继电器 |  |  | KA46 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 |  | 1.5
66 | 斜皮带启动预警 | 报警 | MS290 220V 40W | 0.04 | 0.2 | 1 |  | AC 220V | 继电器 |  |  | KA47 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 |  | 1.5
67 | 投光灯 | 室外照明开关 | LED投光灯220V-30W | 0.03 | 0.14 | 5 |  | AC 220V | 供电 | QF49 2P漏电保护断路器 | [11 empty] | 1.5 | [6 empty] | 主楼内照明5处
69 | 操作室 | 检修开关 | 检修开关 |  |  |  |  | AC 380V | 供电 | QF50 4P断路器
|  | 视频监控 | 视频监控 |  |  |  |  | AC 220V | 供电 | QF51 2P漏电保护断路器
70 |  | 室内照明开关 | 室内照明开关 |  |  |  |  | AC 220V | 供电 | QF52 2P漏电保护断路器
71 |  | 室内空调开关 | 室内空调开关 |  |  |  |  | AC 220V | 供电 | QF53 2P漏电保护断路器
72 |  | 室内插座开关 | 室内插座开关 |  |  |  |  | AC 220V | 供电 | QF54 2P漏电保护断路器
74 |  | UPS开关 | UPS开关 |  |  |  |  | AC 220V | 供电 | QF56 2P漏电保护断路器
77 |  | 备用 | 备用 |  |  |  |  | AC 380V | 供电 | QF57 4P断路器
合计 | [5 empty] | 69 | 346.215 | [5 empty] | I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 47; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 92; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 11; I/O 点（信号 / 数量） AO 数量: 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
各类型点预留备用20%

## 弱电回路
电气配置表 — 弱电回路配置（电磁阀 / 传感器）
工程名称：轨道交通HZN180站 站名/编号：HZN180 编制：孙振浩 审核：________ 日期：2026.7.31
序号 | 项目/区域 | 具体部件 | 部件类型/控制类型 | 数量 | 中间继电器 (KA) | 型号 | I/O 点（信号 / 数量） | [7 empty] | 电缆长度 | 电缆规格（KVVR / KVVRP，单位: m） | [6 empty] | 分线箱 | 备用 | 备注
[7 empty] | DO 信号 | DO 数量 | DI 信号 | DI 数量 | AI 信号 | AI 数量 | AO 信号 | AO 数量 |  | KVVR 27×1 | KVVR 8×1 | KVVR 4×1 | KVVR 3×0.75 | KVVR 2×0.75 | KVVRP 4×0.5 | KVVRP 2×1
1 | 砂石料配料 | 骨料仓1大门(粗称) | 门控电磁阀 | 1 | KA50 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱1
2 |  | 骨料仓1小门(精称) | 门控电磁阀 | 1 | KA51 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱1
3 |  | 骨料仓1计量斗卸料门 | 门控电磁阀 | 1 | KA52 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱1
4 |  | 骨料仓1计量斗称重传感器 | 称重传感器2000kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚拉式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
5 |  | 骨料仓2大门(粗称) | 门控电磁阀 | 1 | KA53 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱1
6 |  | 骨料仓2小门(精称) | 门控电磁阀 | 1 | KA54 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱1
7 |  | 骨料仓2计量斗卸料门 | 门控电磁阀 | 1 | KA55 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱1
8 |  | 骨料仓2计量斗称重传感器 | 称重传感器2000kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚拉式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
9 |  | 骨料仓3大门(粗称) | 门控电磁阀 | 1 | KA56 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱2
10 |  | 骨料仓3小门(精称) | 门控电磁阀 | 1 | KA57 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱2
11 |  | 骨料仓3计量斗卸料门 | 门控电磁阀 | 1 | KA58 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱2
12 |  | 骨料仓3计量斗称重传感器 | 称重传感器2000kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚拉式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
13 |  | 骨料仓4大门(粗称) | 门控电磁阀 | 1 | KA59 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱2
14 |  | 骨料仓4小门(精称) | 门控电磁阀 | 1 | KA60 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱2
15 |  | 骨料仓4计量斗卸料门 | 门控电磁阀 | 1 | KA61 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 配料气控箱2
16 |  | 骨料仓4计量斗称重传感器 | 称重传感器2000kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚拉式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
17 |  | 折弯皮带电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T1 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
18 |  | 拉绳开关 | 拉绳急停开关 | 1 | [18 empty] | / |  | 双向 | bar: I/O 点（信号 / 数量） DI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） DI 数量
19 | 大倾角斜皮带 | 斜皮带电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T2 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
20 |  | 拉绳开关 | 拉绳急停开关 | 1 | [18 empty] | / |  | 双向 | bar: I/O 点（信号 / 数量） DI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） DI 数量
21 | 回程皮带机 | 回程皮带电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T3 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
22 |  | 拉绳开关 | 拉绳急停开关 | 1 | [18 empty] | / |  | 双向 | bar: I/O 点（信号 / 数量） DI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） DI 数量
23 | 搅拌主机 | 搅拌主机电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T4 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | / |  | 132KW
24 |  | 现场急停 | 急停开关两线 | 1 | [18 empty] | 搅拌层分线箱 | bar: I/O 点（信号 / 数量） DI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） DI 数量
25 |  | 检修门检测开关 | 行程开关两线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 检修门; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
26 |  | 卸料门限位-关门 | 接近开关DC24V PNP三线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
27 |  | 卸料门限位-半开 | 接近开关DC24V PNP三线 | 1 | [18 empty] | 搅拌层分线箱 | bar: I/O 点（信号 / 数量） DI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） DI 数量
28 |  | 卸料门限位-全开 | 接近开关DC24V PNP三线 | 1 | [18 empty] | 搅拌层分线箱 | bar: I/O 点（信号 / 数量） DI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） DI 数量
29 |  | 卸料液压电磁阀-开 | 电磁阀24V | 1 | KA62 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
30 |  | 卸料液压电磁阀-关 | 电磁阀24V | 1 | KA63 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
31 |  | 高压清洗电磁阀1(控2喷头) | 电磁阀24V | 1 | KA64 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
32 |  | 高压清洗电磁阀2(控1喷头) | 电磁阀24V | 1 | KA65 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
33 | 主楼除尘 | 脉冲控制仪 | 启动信号2线 | 1 | KA66 | LXG-M10 | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | / |  | 脉冲控制仪控制 依次反吹
34 | 中间骨料储料斗 | 卸料门电磁阀 | 电磁阀 | 1 | KA67 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 骨料斗气控箱 |  | 单气缸推拉
35 |  | 卸料门限位-开 | 机械限位开关 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 开位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
36 |  | 卸料门限位-关 | 机械限位开关 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 1 | [8 empty] | 搅拌层分线箱
37 | 粉料计量系统 | 水泥秤卸料蝶阀(DN300) | 卸料蝶阀 | 1 | KA68 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 骨料斗气控箱 |  | 仕高玛/珠海汇高 带限位
38 |  | 粉煤灰秤卸料蝶阀(DN250) | 卸料蝶阀 | 1 | KA69 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 骨料斗气控箱 |  | 带限位
39 |  | 硅灰微珠秤卸料蝶阀(DN250) | 卸料蝶阀 | 1 | KA70 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 骨料斗气控箱 |  | 带限位 硅灰微珠累加
40 |  | 水泥秤称重传感器 | 称重传感器SSB-Ⅲ-1000kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚压式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
41 |  | 粉煤灰秤称重传感器 | 称重传感器SSB-Ⅲ-500kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚压式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
42 |  | 硅灰微珠秤称重传感器 | 称重传感器SSB-Ⅲ-500kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚压式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
43 |  | 水泥秤蝶阀位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 开/关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 | [8 empty] | 计量层分线箱
44 |  | 粉煤灰秤蝶阀位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 开/关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 | [8 empty] | 计量层分线箱
45 |  | 硅灰微珠秤蝶阀位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 开/关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 | [8 empty] | 计量层分线箱
46 | 水称量系统 | 水称称重传感器 | 称重传感器SSB-Ⅲ-500kg | 3 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚压式 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
47 |  | 卸水蝶阀(DN150) | 气动衬胶对夹蝶阀 | 1 | KA72 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱 |  | 带限位
48 |  | 卸水蝶阀位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 开/关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 | [8 empty] | 计量层分线箱
49 |  | 水精计量球阀(DN25) | 气动球阀 | 1 | KA73 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱
50 | 外加剂称量系统 | 外加剂称1卸料蝶阀(Φ50) | 气动对夹蝶阀 | 1 | KA74 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 运行反馈信号; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱 |  | 带限位
51 |  | 外加剂称1蝶阀位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 开/关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 | [8 empty] | 计量层分线箱
52 |  | 外加剂称1称重传感器 | 拉式传感器200kg | 1 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚 两外加剂单独计量 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
53 |  | 外加剂称2卸料蝶阀(Φ50) | 气动对夹蝶阀 | 1 | KA75 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1; I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 运行反馈信号; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱 |  | 带限位
54 |  | 外加剂称2蝶阀位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DI 信号: 开/关位置; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 2 | [8 empty] | 计量层分线箱
55 |  | 外加剂称2称重传感器 | 拉式传感器200kg | 1 |  | AJB-015 | [16 empty] | / |  | 梅迪亚 两外加剂单独计量 | bar: I/O 点（信号 / 数量） AI 信号 to I/O 点（信号 / 数量） AI 数量
56 |  | 外加剂1精计量球阀1(DN15) | 气动球阀 | 1 | KA76 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱
57 |  | 外加剂1精计量球阀2(DN15) | 气动球阀 | 1 | KA77 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱
58 |  | 外加剂2精计量球阀1(DN15) | 气动球阀 | 1 | KA78 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱
59 |  | 外加剂2精计量球阀2(DN15) | 气动球阀 | 1 | KA79 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 开/关; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 水称气控箱
60 | 供气系统 | 压力传感器 | 压力信号 | 1 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 压力信号; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
61 | 螺旋输送系统 | 水泥1母螺旋电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T5 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
63 |  | 水泥2母螺旋电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T6 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
65 |  | 粉煤灰1母螺旋电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T7 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
67 |  | 粉煤灰2母螺旋电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T8 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
69 |  | 硅灰母螺旋电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T9 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
71 |  | 微珠母螺旋电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T10 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | /
73 |  | 硅灰母螺旋(预留)电流信号 | 电流互感器 | 1 |  | T11 | I/O 点（信号 / 数量） AI 信号: 4-20ma; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 1 | [8 empty] | / |  | 预留
75 | 水泥仓1(200T) | 破拱电磁阀 | 电磁阀24V | 1 | KA80 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 计量层分线箱 |  | 6个助流气垫
78 | 粉煤灰仓1(200T) | 破拱电磁阀 | 电磁阀24V | 1 | KA81 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 计量层分线箱 |  | 6个助流气垫
81 | 水泥仓2(200T) | 破拱电磁阀 | 电磁阀24V | 1 | KA82 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 计量层分线箱 |  | 6个助流气垫
84 | 粉煤灰仓2(200T) | 破拱电磁阀 | 电磁阀24V | 1 | KA83 |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 计量层分线箱 |  | 6个助流气垫
87 | 硅灰仓(150T) | 脉冲控制仪 | 启动信号2线 | 1 | KA84 | VST-ZC-8D | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 计量层分线箱 |  | 16个助流气垫
95 | 微珠仓(150T) | 脉冲控制仪 | 启动信号2线 | 1 | KA90 | VST-ZC-8D | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 计量层分线箱 |  | 16个助流气垫
103 | 硅灰仓(预留150T) | 脉冲控制仪 | 启动信号2线 | 1 | KA96 | VST-ZC-8D | I/O 点（信号 / 数量） DO 信号: 启/停; I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 1 | [8 empty] | 计量层分线箱 |  | 预留 16个助流气垫
111 | 配料气控箱1 | 6阀 | [20 empty] | / |  | 骨料仓1&2
112 | 配料气控箱2 | 6阀 | [20 empty] | / |  | 骨料仓3&4
113 | 骨料斗气控箱 | 4阀 | [20 empty] | / |  | 骨料斗+3粉料秤门
114 | 水称气控箱 | 8阀 | [20 empty] | / |  | 水称卸水+水精计量+2外加剂卸料+4外加剂精计量
115 | 搅拌层分线箱 | [21 empty] | /
116 | 计量层分线箱 | [21 empty] | /
合计 |  |  |  | 90 |  |  | I/O 点（信号 / 数量） DO 数量: 36; I/O 点（信号 / 数量） DI 数量: 24; I/O 点（信号 / 数量） AI 数量: 22; I/O 点（信号 / 数量） AO 数量: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
各类型点预留备用20%