## HZS150混凝土站强电回路配置清单
HZS150混凝土站电气设备低压电气列表
[9 empty] | 电缆规格长度 | [10 empty] | 开关量DO |  | 开关量DI |  | 模拟量AI |  | 模拟量AO
项目 | 具体部件 |  | 单个功率 | 额定电流 | 数量 | 功率 | 电压 | 启停方式 | VVR2*1.5² | VVR3*16²+1*10 | VVR3*10²+1*6 | VVR3*4²+1*2.5 | VVR3*2.5²+1*1 | VVR5*1.5² | VVR4*1.5² | 断路器 |  | 接触器/软启动器 | 中间继电器 | 信号 | 数量 | 信号 | 数量 | 信号 | 数量 | 信号 | 数量 | 备注
总开关 | [15 empty] | QF0 | 630A
控制总开关
仓底钢结构配料斗 | 砂仓2-#1料仓振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 170 | QF1 | 电动机断路器 | KM1 | KA1 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 173 | QF2 | 电动机断路器 | KM2 | KA2 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 砂仓2-#2料仓振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 163 | QF3 | 电动机断路器 | KM3 | KA3 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 156 | QF4 | 电动机断路器 | KM4 | KA4 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 砂仓1-#1料仓振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 146 | QF5 | 电动机断路器 | KM5 | KA5 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 139 | QF6 | 电动机断路器 | KM6 | KA6 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 砂仓1-#2料仓振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 129 | QF7 | 电动机断路器 | KM7 | KA7 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 122 | QF8 | 电动机断路器 | KM8 | KA8 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
单斗配料机2 | 砂仓3-#1料仓振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 208 | QF9 | 电动机断路器 | KM9 | KA9 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0 | 预留
|  | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 208 | QF10 | 电动机断路器 | KM10 | KA10 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0 | 预留
| 砂仓3-计量斗振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 208 | QF11 | 电动机断路器 | KM11 | KA11 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0 | 预留
砂石料输送1 | 集料平皮带 | 电机 | 18.5 | 37 | 1 | 18.5 | AC 380V | 接触器 |  |  | 170 |  |  |  |  | QF12 | 电动机断路器 | KM12 | KA12 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 斜皮带 | 电机 | 45 | 90 | 1 | 45 | AC 380V | 接触器（星三角） |  | 78 | [5 empty] | QF13 | 100A断路器 | KM13-1 KM13-2 KM13-3 FR13 | KA13-1 KA13-2 KA13-3 | 启/停 | 3 | 跳闸故障、热继电器故障、运行 | 5 |  | 0 |  | 0
砂石料输送2 | 集料平皮带 | 电机 | 15 | 30 | 1 | 15 | AC 380V | 接触器 |  |  | 200 |  |  |  |  | QF14 | 电动机断路器 | KM14 | KA14 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0 | 预留
| 斜皮带 | 电机 | 7.5 | 15 | 1 | 7.5 | AC 380V | 接触器 |  |  |  | 179 |  |  |  | QF15 | 电动机断路器 | KM15 | KA15 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0 | 预留
水洗皮带机 | 水洗皮带机1 | 电机 | 15 | 30 | 1 | 15 | AC 380V | 接触器 |  |  | 130 |  |  |  |  | QF16 | 电动机断路器 | KM16 | KA16 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 水洗皮带机2 | 电机 | 11 | 22 | 1 | 11 | AC 380V | 接触器 |  |  |  | 106 |  |  |  | QF17 | 电动机断路器 | KM17 | KA17 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 水洗皮带机3 | 电机 | 7.5 | 15 | 1 | 7.5 | AC 380V | 接触器 |  |  |  | 113 |  |  |  | QF18 | 电动机断路器 | KM18 | KA18 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
水洗设备 | 振动电机 | 电机 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 |  |  |  |  | 137 |  |  | QF19 | 电动机断路器 | KM19 | KA19 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 水洗泵 | 水泵 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 |  |  |  |  | 140 |  |  | QF20 | 电动机断路器 | KM20 | KA20 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
骨料储料斗 | 骨料储料斗 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 39 | QF21 | 电动机断路器 | KM21 | KA21 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
水泥计量系统 | 水泥计量斗 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 43 | QF22 | 电动机断路器 | KM22 | KA22 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
粉煤灰量系统 | 粉煤灰计量斗 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 43 | QF23 | 电动机断路器 | KM23 | KA23 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
水供给系统 | 供水泵 | 潜水泵 | 7.5 | 15 | 1 | 7.5 | AC 380V | 接触器 |  |  |  |  | 38 |  |  | QF24 | 电动机断路器 | KM24 | KA24 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
水称量系统 | 一次卸水泵（预搅拌） | 卸水泵1 | 4 | 8 | 1 | 4 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 43 | QF25 | 电动机断路器 | KM25 | KA25 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0 | 待定
| 二次卸水泵（主搅拌） | 卸水泵2 | 4 | 8 | 1 | 4 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 43 | QF26 | 电动机断路器 | KM26 | KA26 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
外加剂共给系统 | 外加剂1 | 外加剂泵1 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 43 | QF27 | 电动机断路器 | KM27 | KA27 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 外加剂2 | 外加剂泵2 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 43 | QF28 | 电动机断路器 | KM28 | KA28 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
主楼除尘 | 除尘风机 | 除尘风机 | 3 | 6 | 1 | 3 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 43 | QF29 | 电动机断路器 | KM29 | KA29 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 脉冲控制仪 | 脉冲控制仪 | 0 |  | 1 | 0 | AC 220V | 接触器 | 43 | [6 empty] | QF30 | 断路器 | KM30 | KA30 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
粉料及净浆投料总成 | 振动电机 | 振动电机 | 0.04 | 0.25 | 1 | 0.04 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 39 | QF31 | 电动机断路器 | KM31 | KA31 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
搅拌主机 | 主搅拌电机1 | 主搅拌电机1 | 45 | 90 | 1 | 45 | AC 380V | 接触器（星三角） |  | 70 | [5 empty] | QF32 | 断路器 | KM32-1 KM32-2 KM32-3 FR32 | KA32-1 KA32-2 KA32-3 | 启/停 | 3 | 跳闸故障、热继电器故障、运行 | 5 |  | 0 |  | 0 | 运行信号串联反馈一个信号
| 主搅拌电机2 | 主搅拌电机2 | 45 | 90 | 1 | 45 | AC 380V | 接触器（星三角） |  | 70 | [5 empty] | QF33 | 断路器 | KM33-1 KM33-2 KM33-3 FR33 | KA33-1 KA33-2 KA33-3 | 启/停 | 3 | 跳闸故障、热继电器故障 | 4 |  | 0 |  | 0
| 卸料门液压电机 | 卸料门液压电机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 35 | QF34 | 电动机断路器 | KM34 | KA34 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 集中润滑油泵电机 | 集中润滑油泵电机 | 0.013 | 0.1 | 1 | 0.013 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 35 | QF35 | 电动机断路器 | KM35 | KA35 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
预搅拌 | 预搅拌主机 | 变频主机 | 45 | 90 | 1 | 45 | AC 380V | 星三角 |  | 78 | [5 empty] | QF36 | 断路器 | BP36 | KA36 | 启/停 | 1 | 备妥、运行、故障 | 3 | 电流反馈、频率反馈 | 2 | 频率给定 | 1
| 预搅拌主机 | 散热风扇 |  |  | 1 |  | AC 380V | 接触器 |  |  |  |  | 39 |  |  | QF37 | 电动机断路器 | KM37 | KA37 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 卸料门液压电机 | 卸料门液压电机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | 接触器 | [6 empty] | 39 | QF38 | 电动机断路器 | KM38 | KA38 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
供气系统 | 空压机（排气量1.5 m3/min） | 空压机（排气量1.5 m3/min） | 11 | 22 | 2 | 22 | AC 380V |  |  |  |  | 138 |  |  |  | QF39(供电) | 断路器 |  | KA47，KA48 | 启/停 | 1 | 故障 | 1 |  | 0 |  | 0
| 冷干机 | 冷干机/干燥机 | 0.85 | 2 | 2 | 1.7 | AC 220V |  | 138 | [6 empty] | QF40(供电) | 断路器 |  | KA49，KA50 | 启/停 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
水泥1输送 | 母螺旋 | 母螺旋 | 18.5 | 37 | 1 | 18.5 | AC 380V |  |  |  | 69 |  |  |  |  | QF41 | 电动机断路器 | KM39 | KA39 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 子螺旋 | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | [7 empty] | 43 | QF42 | 电动机断路器 | KM40 | KA40 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
水泥2输送 | 母螺旋 | 母螺旋 | 18.5 | 37 | 1 | 18.5 | AC 380V |  |  |  | 69 |  |  |  |  | QF43 | 电动机断路器 | KM41 | KA41 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 子螺旋 | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | [7 empty] | 43 | QF44 | 电动机断路器 | KM42 | KA42 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
水泥3输送 | 母螺旋 | 母螺旋 | 18.5 | 37 | 1 | 18.5 | AC 380V |  |  |  | 69 |  |  |  |  | QF45 | 电动机断路器 | KM43 | KA43 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
| 子螺旋 | 子螺旋 | 1.1 | 2.2 | 1 | 1.1 | AC 380V | [7 empty] | 43 | QF46 | 电动机断路器 | KM44 | KA44 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
水泥仓1 | 除尘风机 | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | [6 empty] | 28 |  | QF47(供电) | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 脉冲控制仪 | 脉冲控制仪 |  |  |  | 0 | AC 220V | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
水泥仓2 | 除尘风机 | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 脉冲控制仪 | 脉冲控制仪 |  |  |  | 0 | AC 220V | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
水泥仓3 | 除尘风机 | 除尘风机 | 2.2 | 4.4 | 1 | 2.2 | AC 380V | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 脉冲控制仪 | 脉冲控制仪 |  |  |  | 0 | AC 220V | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
电铃 | 电铃 | 电铃 |  |  | 1 | 0 | AC 220V |  | 43 | [6 empty] | QF48 | 断路器 | KM45 | KA45 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
斜皮带启动预警 | 报警 | 报警 |  |  | 1 | 0 | AC 220V |  | 106 | [6 empty] | QF49 | 断路器 | KM46 | KA46 | 启/停 | 1 | 故障、运行 | 2 |  | 0 |  | 0
投光灯 |  |  |  |  | 6 |  | AC 220V |  | 258
操作室 | 检修开关 | 检修开关 | [13 empty] | QF50 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 室内照明开关 | 室内照明开关 | [13 empty] | QF51 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 室内空调开关 | 室内空调开关 | [13 empty] | QF52 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 室内插座开关 | 室内插座开关 | [13 empty] | QF53 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 视频监控电源 | 视频监控电源 | [13 empty] | QF54 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| UPS开关 | UPS开关 | [13 empty] | QF55 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 照明开关 | 室外照明开关 | [13 empty] | QF56 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 料位计开关 | 料位计开关 | [13 empty] | QF57 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 备用 | 备用 | [13 empty] | QF58 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 接触器线圈控制电源断路器 | 接触器线圈控制电源断路器 | [13 empty] | QF59 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| PLC开关电源断路器 | PLC开关电源断路器 | [13 empty] | QF60 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 24V电源 | 24V电源 | [13 empty] | QF61 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 料位计开关电源断路器 | 料位计开关电源断路器 | [13 empty] | QF62 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 传感器24V电源 | 传感器24V电源 | [13 empty] | QF63 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 中间继电器控制电源断路器 | 中间继电器控制电源断路器 | [13 empty] | QF64 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 现场电磁阀电源 | 现场电磁阀电源 | [13 empty] | QF65 | 断路器 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
合计 | [20 empty] | 53 |  | 102 |  | 2 |  | 1
总功率 | [5 empty] | 379.073 | KW | 总长度 | 588 | 296 | 707 | 536 | 354 | 84 | 617
[9 empty] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
总合计 | [8 empty] | 646.8 | 325.6 | 777.7 | 589.6 | 389.4 | 92.4 | 678.7 | [5 empty] | 105 |  | 204 |  | 31 |  | 1
各类型点预留备用20%

## HZS150混凝土站电磁阀、传感器配置清单
HZS150混凝土站系统电磁阀、传感器列表
|  |  |  | 电缆规格长度 | [9 empty] | 开关量DO |  | 开关量DI |  | 模拟量AI |  | 模拟量AO
项目 | 具体部件 |  | 数量 | 分线箱 | KVVR 27*1 | KVVR8*1 | KVVR 4*1 | KVVR 3*0.75 | KVVR 2*0.75 | KVVRP 4*0.5 | KVVRP 2*1 | 中间继电器 | 型号 | 信号 | 数量 | 信号 | 数量 | 信号 | 数量 | 信号 | 数量 | 备用
仓底钢结构砂石料配料斗 | 石仓（1⁓2）#1料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱1 | [7 empty] | KA70/KA71 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 石仓（1⁓2）#1计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱1 | [7 empty] | KA72 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 石仓（1⁓2）#2料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱1 | [7 empty] | KA73/KA74 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 石仓（1⁓2）#2计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱1 | [7 empty] | KA75 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 石仓（1⁓2）#1计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 170 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 石仓（1⁓2）#2计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 173 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 石仓（0.5⁓1）#1料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱2 | [7 empty] | KA76/KA77 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 石仓（0.5⁓1）#1计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱2 | [7 empty] | KA78 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 石仓（0.5⁓1）#2料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱2 | [7 empty] | KA79/KA80 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 石仓（0.5⁓1）#2计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱2 | [7 empty] | KA81 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 石仓（0.5⁓1）#1计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 163 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 石仓（0.5⁓1）#2计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 156 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 砂仓2-#1料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱3 | [7 empty] | KA82/KA83 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 砂仓2-#1计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱3 | [7 empty] | KA84 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 砂仓2-#2料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱3 | [7 empty] | KA85/KA86 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 砂仓2-#2计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱3 | [7 empty] | KA87 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 砂仓2-#1计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 146 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 砂仓2-#2计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 139 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 砂仓1-#1料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱4 | [7 empty] | KA88/KA89 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 砂仓1-#1计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱4 | [7 empty] | KA90 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 砂仓1-#2料仓门 | 门控电磁阀 | 2 | 筒仓气控箱4 | [7 empty] | KA91/KA92 |  | 启/停 | 2 | 运行反馈信号 | 2 |  | 0 |  | 0
| 砂仓1-#2计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 筒仓气控箱4 | [7 empty] | KA93 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 砂仓1-#1计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 129 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 砂仓1-#2计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 122 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
储料筒仓 | 空气炮 | 破拱空气炮1 |  | 料仓分线盒 |  |  |  |  | 90 |  |  | KA31 | 开关量DO 信号: 启/停; 开关量DO 数量: 1; 开关量DI 信号: 反馈; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0 | KVVR 2*0.75
|  | 破拱空气炮2 |  | 料仓分线盒 |  |  |  |  | 74 |  |  | KA32 | 开关量DO 信号: 启/停; 开关量DO 数量: 1; 开关量DI 信号: 反馈; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0 | KVVR 2*0.75
|  | 破拱空气炮3 |  | 料仓分线盒 |  |  |  |  | 58 |  |  | KA33 | 开关量DO 信号: 启/停; 开关量DO 数量: 1; 开关量DI 信号: 反馈; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0 | KVVR 2*0.75
|  | 破拱空气炮4 |  | 料仓分线盒 |  |  |  |  | 42 |  |  | KA34 | 开关量DO 信号: 启/停; 开关量DO 数量: 1; 开关量DI 信号: 反馈; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0 | KVVR 2*0.75
单斗配料机 | 砂仓3-#1料仓门 | 门控电磁阀 | 1 | 骨料斗气控箱 | [7 empty] | KA94 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0 | 粗计量
| 砂仓3-#2料仓门 | 门控电磁阀 | 1 | 骨料斗气控箱 | [7 empty] | KA95 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0 | 精计量
| 砂仓3-#1计量斗 | 门控电磁阀 | 1 | 骨料斗气控箱 | [7 empty] | KA96 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 砂仓3-#1计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 208 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
| 砂仓3-#2计量斗传感器 | 称重传感器2t | 3 | / | [5 empty] | 208 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0 | 预留
砂石料输送1 | 集料平皮带电流信号4-20ma | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T1 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
| 拉绳开关1 | 拉绳急停开关 | 1 | / |  |  |  |  | 170 |  |  | KA98 | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 拉绳开关2 | 拉绳急停开关 | 1 | / |  |  |  |  | 112 |  |  | KA99 | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 斜皮带电流信号4-20ma | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T2 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
| 拉绳开关1 | 拉绳急停开关1 | 1 | / |  |  |  |  | 39 |  |  | KA100 | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 拉绳开关2 | 拉绳急停开关2 | 1 | / |  |  |  |  | 93 |  |  | KA101 | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
砂石料输送2 | 集料皮带电流信号4-20ma | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T3 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
| 拉绳开关 | 拉绳急停开关 | 1 | / |  |  |  |  | 200 |  |  | KA102 |  |  | 0 | 急停 | 1 |  | 0 |  | 0 | 预留
| 斜皮带电流信号4-20ma | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T4 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
| 拉绳开关 | 拉绳急停开关 | 1 | / |  |  |  |  | 179 |  |  | KA103 |  |  | 0 | 急停 | 1 |  | 0 |  | 0 | 预留
水洗皮带机 | 水洗皮带机1 | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T5 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
|  | 拉绳急停开关 | 1 | / |  |  |  |  | 130 |  |  | KA104 | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 水洗皮带机2 | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T6 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
|  | 拉绳急停开关 | 1 | / |  |  |  |  | 106 |  |  | KA105 | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 水洗皮带机3 | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T7 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
|  | 拉绳急停开关 | 1 | / |  |  |  |  | 112 |  |  | KA106 | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
水洗设备 | 水泵 | 备用 | 1 | / | [7 empty] | KA107 | 开关量DO 数量: 1; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0; 模拟量AO 备用: 备用
|  | 备用 | 1 | / | [7 empty] | KA108 | 开关量DO 数量: 1; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0; 模拟量AO 备用: 备用
溜管分料器 | 分料气缸 | 电磁阀 | 1 | 单阀 |  |  |  |  | 100 |  |  | KA109 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 位置检测 | 位置信号开 | 1 | / |  |  | 100 |  |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开位置; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 位置检测 | 位置信号关 | 1 | / | [7 empty] | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 关位置; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
骨料储料斗 | 卸料门电磁阀 | 电磁阀 | 1 | 预拌层气控箱 | [7 empty] | KA110 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 开关门位置检测 | 欧姆龙E2B-M18KN10-M1-B1 PNP 三线 | 2 | 搅拌层分线箱 |  |  |  | 16 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开位置/关位置; 开关量DI 数量: 2; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
水泥计量系统 | 卸料蝶阀（DN250） | 卸料蝶阀 | 1 | 预拌层气控箱 | [7 empty] | KA111 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 开关门位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 10 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开/关位置; 开关量DI 数量: 2; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 水泥计量斗称重传感器 | 称重传感器Xt | 3 | / | [5 empty] | 43 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
粉煤灰计量系统 | 卸料蝶阀（DN250） | 卸料蝶阀 | 1 | 预拌层气控箱 | [7 empty] | KA112 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 开关门位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 10 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开/关位置; 开关量DI 数量: 2; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 粉煤灰计量斗称重传感器 | 称重传感器Xt | 3 | / | [5 empty] | 43 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
水供给系统 | 上水蝶阀 | 上水蝶阀 | 1 | 计量层气控箱 | [7 empty] | KA113 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 开关门位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 10 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开/关位置; 开关量DI 数量: 2; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
水称量系统 | 卸料蝶阀 (DN150) | 卸料蝶阀 | 1 | 计量层气控箱 | [7 empty] | KA114 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 开关门位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 10 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开/关位置; 开关量DI 数量: 2; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 水精计量球阀 | 精计量球阀 | 1 | 计量层气控箱 | [7 empty] | KA115 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 水计量斗称重传感器 | 称重传感器Xt | 3 | / | [5 empty] | 43 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
外加剂1称量系统 | 卸料蝶阀（DN50） | 卸料蝶阀 | 1 | 计量层气控箱 | [7 empty] | KA116 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 开关门位置检测 | 蝶阀自带三线 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 10 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开/关位置; 开关量DI 数量: 2; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 外加剂1精计量球阀 | 精计量球阀 | 1 | 计量层气控箱 | [7 empty] | KA117 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 外加剂1计量斗称重传感器 | 拉式传感器200KG | 1 | / | [5 empty] | 43 |  | / | AJB-015 |  | 0 |  | 0 | 称重 | 1 |  | 0
粉料及净浆投料总成（料斗+气动三通分料器） | 粉料三通分料器 | 电磁阀 | 1 | 预拌层气控箱 | [7 empty] | KA120 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 粉料三通位置检测 | 位置反馈开三线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  | 16 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开位置; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
|  | 位置反馈关三线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  | 16 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 关位置; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
卸水系统 | 卸水三通蝶阀 | 气动蝶阀 | 1 | 计量层气控箱 | [7 empty] | KA121 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 卸水三通蝶阀开关门 | 卸水开关门三线 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 10 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 开/关位置; 开关量DI 数量: 2; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
搅拌主机 | 搅拌主机电流信号 4-20ma | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T8 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
| 搅拌主机电流信号 4-20ma | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T9 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
| 现场急停 | 急停开关两线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 20 |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 检修门检测开关行程开关 | 行程开关两线 | 2 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 20 |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 检修门; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 卸料液压电磁阀 | 电磁阀开两线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 20 |  |  | KA123 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 卸料液压电磁阀 | 电磁阀关两线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 20 |  |  | KA124 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 卸料门限位开关 | 欧姆龙E2B-M18KN10-M1-B1 PNP 三线 | 3 | 搅拌层分线箱 |  |  |  | 20 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 关位置/半开/全开; 开关量DI 数量: 3; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
预搅拌机 | 搅拌主机电流信号 4-20ma | 电流互感器/变频 | 1 | / | [7 empty] | / | T10 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
| 现场急停 | 急停开关两线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 16 |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 急停; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 检修门检测开关行程开关 | 行程开关两线 | 2 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 16 |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 检修门; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 卸料液压电磁阀 | 卸料门开两线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 16 |  |  | KA125 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 卸料液压电磁阀 | 卸料门关两线 | 1 | 搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 16 |  |  | KA126 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 卸料门限位开关 | 欧姆龙E2B-M18KN10-M1-B1 PNP 三线 | 3 | 搅拌层分线箱 |  |  |  | 16 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 关位置/半开/全开; 开关量DI 数量: 3; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
主搅拌卸料分料器 | 分料器 | 分料器电磁阀 | 1 | 单阀 |  |  |  |  | 22 |  |  | 1 | 开关量DO 数量: 1; 开关量DI 数量: 0; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 位置信号反馈 | 左位置PNP 三线 | 1 | / |  |  | 22 |  |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
|  | 右位置PNP 三线 | 1 | / | [7 empty] | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
鱼雷罐位置 | 1号鱼雷罐接近开关 | 欧姆龙E2B-M18KN10-M1-B1 PNP 三线 | 1 | / |  |  |  | 23 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 2号鱼雷罐接近开关 | 欧姆龙E2B-M18KN10-M1-B1 PNP 三线 | 1 | / |  |  |  | 22 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
供气系统 | 压力传感器 | 压力信号 | 1 | / | [6 empty] | 53 | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 数量: 0; 模拟量AI 信号: 压力信号; 模拟量AI 数量: 1; 模拟量AO 数量: 0
水泥仓1 | 气拱 | 破拱电磁阀 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  |  | 31 |  |  | KA128 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 料位低 | 料位传感器pnp | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 31 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 低位; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 料位高 | 料位传感器pnp | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 51 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 高位; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
水泥输送1 | 螺旋电流 | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T11 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
水泥仓2 | 气拱 | 破拱电磁阀 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  |  | 31 |  |  | KA129 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 料位低 | 料位传感器pnp | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 31 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 低位; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 料位高 | 料位传感器pnp | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 51 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 高位; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
水泥输送2 | 螺旋电流 | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T12 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
水泥仓3 | 气拱 | 破拱电磁阀 | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  |  | 31 |  |  | KA130 |  | 启/停 | 1 | 运行反馈信号 | 1 |  | 0 |  | 0
| 料位低 | 料位传感器pnp | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 31 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 低位; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
| 料位高 | 料位传感器pnp | 1 | 计量层分线箱 |  |  |  | 51 |  |  |  | / | 开关量DO 数量: 0; 开关量DI 信号: 高位; 开关量DI 数量: 1; 模拟量AI 数量: 0; 模拟量AO 数量: 0
水泥输送3 | 螺旋电流 | 电流互感器 | 1 | / | [7 empty] | / | T13 |  | 0 |  | 0 | 4-20ma | 1 |  | 0
预拌层气控箱 | 6阀 |  |  | / |  | 34
计量层气控箱 | 7阀 |  |  | / |  | 38
筒仓气控箱1 | 6阀 |  |  | / |  | 170
筒仓气控箱2 | 6阀 |  |  | / |  | 163
筒仓气控箱3 | 6阀 |  |  | / |  | 146
筒仓气控箱4 | 6阀 |  |  | / |  | 129
骨料斗气控箱 | 3阀 |  |  | / |  |  | 208
搅拌层分线箱 |  |  |  |  | 34
计量层分线箱 |  |  |  |  | 38
合计 |  |  |  |  | 72 | 680 | 330 | 435 | 1764 | 1786 | 53 |  | 开关量DO 数量: 52; 开关量DI 数量: 98; 模拟量AI 数量: 28; 模拟量AO 数量: 0
系数 |  |  |  |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
总合计 |  |  |  |  | 79.2 | 748 | 363 | 478.5 | 1940.4 | 1964.6 | 58.3